축구장조명설비

서론

스포츠 조명은 경기의 대상물(축구공)이 경기자 및 관객에게 잘 보이도록 대상물과 그 배경이 되는 그라운드나 스탠드와의 휘도를 적당히 하는 것이다. 따라서 스포츠조명에서는 수평면조도보다 수직면조도가 중요하며, 대상물의 크기, 속도, 반사율, 배경 등을 고려하여 각각의 경기종목마다 조명설계가 요구된다.

본론

경기의 시찰
경기자, 심판자, 관객 각각 3자의 요구가 만족할 수 있게 고찰되어야 한다.

빛의 질량과 운동장 배경의 휘도
옥외의 스포츠 조명은 확산조명을 사용하면 가장 좋은 방법이 될 수 있으나, 투광기를 다수의 철탑에 설치한 옥외조명의 경우에는 조도를 될 수 있는 한 균일하게 함과 동시에 투광기군의 휘도가 배경이 되어 보이지 않게 되지 않도록 철탑의 위치와 높이를 충분하게 고려하여야 한다. 특히, 경기하는 주변의 휘도를 적당히 유지하여 휘도대비를 순화하여 눈부심을 방지하여야 한다. 따라서 현장여건을 고려하여 만족하기 위해 경기장 외곽의 휘도를 적당히 유지할 수 있도록 계획하여야 한다.

기구의 설치높이
기구의 설치높이는 최저가 있다. 옥외의 투광조명의 경우 미국에서는 경기장면의 폭 1/3 점에서 측면에 건립되는 철탑의 조명기구를 올려다보아 그 양각이 30도 이상으로 하도록 되어있다. 따라서 이를 만족하기 위한 최소높이는 35m 이상이 요구된다.

결론

서론 및 본론에서의 경기장 조명조건에도 불구하고 부득이하게 구민의 체력증진과 여가의 건전한 활용을 위한 주민 편의시설로 계획하고자 하는 것을 기준으로 하여 계획하는 것을 기준으로 한다. 단, 축구장 야간조명 운영시 발생될 수 있는 불편사항에 능동적으로 대처하기 위한 계획을 반영한다.

축구장조명설비적용사례 및 계획

기 준			공식경기		설계적용사례		중랑구청 (1차/2차)
			공식경기	일반경기	00운동장 공식/일반경기	00구청 일반경기
설정기준	조도		750	300	750 / 300	300	300
	균제도	U1	0.5	0.4	0.5 / 0.4		0.5
		U2	0.7	0.6	0.7 / 0.6		0.7
적용사례	평균조도				767 / 367		350
	최소조도				683 / 315		300
	최대조도				829 / 480		450
	균제도(U1)				0.82 / 0.66		0.7
	균제도(U2)				0.89 / 0.86		0.8
	조명탑수량(SET) / 기구높이(m)				4 / 36	4 / 20	1차 : (4 / 32) 2차 : (4 / 32)
	조명탑 1기당 등기구수량				25 / 12	6	1차 : ( 8 ) 2차 : ( 12 )
	전체 등기구 수량				100 / 48	24	1차 : ( 32 ) 2차 : ( 48 )
	사용광원				MH / 2KW	NH/2KW	NH/2KW
	투입예산(년)					2.2억	2억
의 견					불편함을 느끼지 못함	어두움을 호소함	예산확보시 대처가 가능하도록 철탑의 높이는 지형지물을 이용하여 반드시 확보하고 조명기구는 이용자의 불편을 고려하여 대응함